## Slide 1
Heizlast Invertierende Außentemperaturgeführte Systeme
Matthias Göllner
SEEGEN – Salzburger Erneuerbare Energie eGen
Rücklauftemperaturoptimierung
Bestandsanlagen

## Slide 2: Hackschnitzelheizwerk Grödig
Baujahr 1999
Kesselleistung 2 MW
Rauchgaskondensation
Verkauf ca. 11,5 GWh
Netzlänge 4,8 km
68 Kundenanlagen
Großvolumiger Wohnbau

## Slide 3: RL - Optimierung
HW – Seitig
Sehr einfach
Innerhalb kürzester Zeit
kostengünstig
Ohne Änderung der Hydraulik
Ohne Probleme für HW und Kunden

## Slide 4: Einrohrheizungen: Reihenschaltung Heizkörper
Nachteile
Hydraulischer Abgleich schwierig
Hoher Volumenstrom
Geringe Spreizung
Hohe RL – Temperaturen
“prinzipiell nicht FW – tauglich”
Heizwerk
Nicht unser Problem
Nicht unser Problem
Nicht unser Problem
RL – Temperatur Optimierung möglich
  Optimierungspotential nach Ausführung
FW – tauglich:
  Abhängig von Ausführung
Vorteil: Konstanter Volumenstrom

## Slide 5: Überlegungen RL - Optimierung
Hydraulik
Ausnahmslos alle hydraulischen Schaltungen sind fernwärmetauglich
Wir sind nicht in der Lage nach unseren Anforderungen zu regeln.
Regelung
Was ist Stand der Technik
  Außentemperatur-geführte VL-Temperaturregelung
Erfüllt die Regelung unsere Anforderungen

## Slide 6: Rücklaufoptimierung im Bestand
Grundsätze zum Fernwärmenetzbetrieb
Versorgungsgrundsatz:
Der Netzbetrieb muss den hydraulisch kritischsten Wärmeabnehmer (Übergabestationen) ausreichend mit Wärme versorgen!
Netzauslastungsgrundsatz:
Die Rücklauftemperatur muss so gering wie möglich sein!
Warum machen wir das nicht?
Rücklauf – Optimierungsgrundsatz Bestand
Es gibt keine „Nicht fernwärmetaugliche Schaltungen“
Jede hydraulische Schaltung kann auf RL-Temperatur optimiert werden
Hydraulischer Abgleich ist uns wurscht
Einzelne Verbraucher in Bestandsanlagen sind hydraulisch ausreichend versorgt

## Slide 7: Optimierung im Bestand
Rücklaufoptimierung ist nicht gleich Energieoptimierung
  Wärmeverbrauch (vorher / nachher) ist +- gleich
  Q (Wärmeleistung) sowie der Wärmeverbrauch wird nicht optimiert
Hydraulik wird nicht verändert
  Es erfolgt kein Eingriff auf den Massenstrom
  Ausnahme wenn nötig Pumpenregelung (Konstantdruckregelung)
Ausgangspunkt ist der schlechteste Abnehmer (zB. Heizkörper) im Verteilerkreis
Q = m * c * ΔT => Q = m * c * (T VL – T RL)

## Slide 8: Standardregelung gemischter Heizkreis
Außentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung nach Heizkurve
Wie hoch ist die Rücklauftemperatur ?
?
Stand der Technik ???

## Slide 9: Pumpe
Hydraulik
Regler
Energieeintrag
Auslegung
Vorlauf
Rücklauf
?

## Slide 10: Heizlast Invertierendes Außentemperaturgeführtes System
Universell einsetzbar - unabhängig vom Regelgerät (Stand der Technik)
Integration durch HW Personal
Fokus auf Senkung Rücklauftemperatur
Basis Verbraucherkreis
Geeignet für alle hydraulischen Schaltungen
Kein hydraulischer Umbau erforderlich
RL – Optimierung vs. Energieoptimierung
Erster Verbraucher vs. „schlechtester“ Verbraucher
„träge“ Systeme (Frostgefahr Lüftungsanlagen)

## Slide 11: Beispiel Einrohrheizung
Bürohaus, 2 gemischte Heizkreise, Erdgeschoß und Obergeschoss
Einrohrheizung, 3-Zonen, Nord-Süd-Innen

## Slide 12: Inbetriebnahme HIA-Sys: 2023-03-01

## Slide 13: Obergeschoss vs. Erdgeschoss Temperaturbereich: AT -2 bis 9 ° C
Mittelwerte in ° C | RL – Temp.
konventionelle Regelung Obergeschoss | 47
HIA-Sys Untergeschoss | 39,3
Absenk – Potential RL – Temp. | 7,7 ° C
Bereinigt um Absenkzeiten und Aufheizphasen
Tendenziell höheres Absenkpotential bei tieferen AT

## Slide 14: Umbauaufwand pro Verbraucherkreis
Arbeitszeit 0,25 Stunden
Materialeinsatz: 1 Stück

## Slide 15
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Matthias Göllner
Salzburger Erneuerbare Energie eGen
matthias.goellner@seegen.at

## Slide 17: Gemischter Heizkreis VL-Fühler in RL
Außentemperaturgeführte Rücklauftemperaturregelung nach Heizkurve
RL – Heizkurve nach Heizkörperauslegung

## Slide 18: Gemischter Heizkreis RL nach Heizkurve
RL-Temp. | Mischer | VL-Temp
steigt | schließt | sinkt
RL-Temp. | Mischer | VL-Temp
sinkt | öffnet | steigt

## Slide 19: Einrohrheizung sinkende Heizlast
Heizkörper 1 - … | 
Temperatur | 
Thermostat | 
Letzter Heizkörper | 
Temperatur | 
Thermostat | 
Ringleitung | 
Temperatur | 
HK - Rücklauf | 
Temperatur | 
Mischer ZU
Regelung Soll | 
Temperatur | 
Mischer | 

## Slide 20: Einrohrheizung steigende Heizlast
Heizkörper 1 - … | 
Temperatur | 
Thermostat | 
Letzter Heizkörper | 
Temperatur | 
Thermostat | 
Ringleitung | 
Temperatur | 
HK - Rücklauf | 
Temperatur | 
HK - Vorlauf | 
Temperatur | 
Mischer AUF
Regelung Soll | 
Temperatur | 
Mischer | öffnen

## Slide 21: Umsetzung in der Praxis
Umklemmen VL – Temperaturfühler auf den Heizkreis – Rücklauf
  Messung RL – Temperatur Heizkreis
  Heizkurveneinstellung nach RL – Temperaturkurve
Datenerhebung RL- Temperaturen Bestand
Abschätzung Auslegungstemperaturen Heizkörper
Abschätzung Mindesttemperaturniveau letzte Heizkörper
Heizkurveneinstellung auf RL – Heizkurven
Vorregelung Heizkreis => Überhöhung Auslegung
  Sicherstellung der erforderlichen sekundären Vorlauftemperatur Station
  Über fiktiven Heizkreis: (siehe nächste Folien)
  Über FW – Ventil (sekundäre VL Temperatur Soll)
Heizkreismischer auf träge Regelcharakteristik umstellen (folgende Folien)
Wiederholte Kontrolle und Regelungsanpassung

## Slide 22: Vorregelung Heizkreis: Fiktiver Heizkreis
Anzeige RL Temperatur
  Fühler auf Klemme T VL Heizkreis
  Regelung über Heizkurve
Anzeige VL Temperatur
  Fühler auf Temperatureingang Raumbedienung
Vorregelung Sekundäre Vorlauftemperatur
  Nichtvorhandener Heizkreis 0 auf Basis B
  T VL Heizkreis 1 nach einer VL Temperatur Heizkurve
Heizkurve Vorlauftemperatur Minimum
T Rücklauf (Heizkurve) + delta T Verbraucher im Auslegungsfall
zB: 15 ° K bei Verbraucherauslegung 70 / 55

## Slide 23: Vorregelung Heizkreis: Überhöhung Station
Sollwert Sekundär Vorlauftemperatur Station
Ergibt sich aus der höchsten geforderten Solltemperatur der einzelnen Verbraucherkreise
Schneid: Parameter 50 „Gesamtsollwerterhöhung“
Einstellwert
= T Heizkreis Soll (nach Heizkurve)
+ delta T Verbraucher (im Auslegungsfall)
+ Überhöhung Station

## Slide 24: Regelcharakteristik Mischer
Beispiel
Vorregelung Heizkreis 0
Timer: 15 s
Faktor Temp: 3
Heizkreis 1
Timer: 40 s
Faktor Temp: 1
Heizkreis 2
Timer: 30 s
Faktor Temp: 2
Extremfall:
Timer: 500 s
Faktor Temp: 2
PI – oder PID Regler Beispiel Schneid: PI – Regler
  P Anteil Schneid: „Timer“ Standard 15 s
  I Anteil Schneid: „Faktor Temp“ Standard 3

## Slide 25: Rücklaufheizkurven (zB. 70 / 55)

## Slide 26
Vorlauf
Rück lauf
Temp.
Systembedingungen RL - Temperaturregelung
?
Ist uns wurscht

## Slide 27: Betriebsverhalten außentemperaturgeführter Regelkonzepte
Vorlauftemperaturregelung
Vorlauftemperatur konstant nach Außentemperatur
Heizsystem - Bedingungen werden nicht berücksichtigt
Variable Rücklauf-temperatur nach Heizsystembedingungen
Regelungstechnische Optimierungsmaßnahmen ergeben unübersichtliche Regeleingriffe
Rücklauftemperaturregelung
Rücklauftemperatur konstant nach Außentemperatur
Heizsystem - Bedingungen werden berücksichtigt
Variable Vorlauf-temperatur nach Heizsystembedingungen
Regelungstechnische Optimierung mit logischem Ablauf durchführbar

## Slide 28: Ausblick
Empfehlung für Einrohrheizanlagen
Zweirohranlagen
  Versuchsanlagen geplant Heizsaison 2023 / 2024
  Theoretisch sofort umsetzbar für hydraulisch nicht abgeglichene Anlagen
Derzeit nicht für Lüftungsanlagen freigegeben
  Frostgefahr durch träges Regelverhalten
Ziel:
AUTO – ADAPTIVE - Optimierungs Funktion für Verbraucherkreis - Regelung
  Standardisierte Verbraucheranalyse im Betrieb
  Simulation von Optimierungsmaßnahmen (RL-Temperatur, Massenstrom)
  AUTO – ADAPT Optimierung im laufenden Betrieb mittels Kennfeldregelung

## Slide 29
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Matthias Göllner
Salzburger Erneuerbare Energie eGen
matthias.goellner@seegen.at
+43 664 22 25 833

## Slide 30
Grundlagen Hydraulik
nicht Fernwärmetaugliche Schaltungen
Permanentkurzschluss über Bypassstrecke
Einbau bei Lüftungsanlagen mit Frostgefahr
Umlenkschaltung mit Dreiwegventil
Einspritzschaltung mit Dreiwegventil
FROSTGEFAHR bei Lüftungsanlagen
Prinzipiell ohne hydraulischen Umbau sehr einfach auf RL-Temperatur optimierbar