## Information
| Analyse Wärmeabnehmer | Sprache/Langue/Language/Lingua
Copyright: | Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich
Version: | 3.3 (Mai 2020)
Disclaimer: | Für die Anwendung und Richtigkeit wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
Ablauf
1. Annahmen und Ausgangslage definieren
2. Kundendaten aufbereiten und einfügen (ab Zeile 19; Spalte A bis E)
3. Die Spalten "Klassierung" aufsteigend sortieren. Klassierung nach Einfluss auf Rücklauftemperatur oder gewichtetem Mehrverbrauch.
Hinweise:
Sollten in den Spalten Rang keine Werte erscheinen, liegt ein Fehler in den Kundendaten vor.
Es können maximal 600 Wärmeabnehmer analysiert werden.
Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur: Optimierung der jeweiligen Übergabestation auf die Referenz-Temperaturspreizung und der daraus entstehende Einfluss auf die Temperatur des gesamten Rücklaufes. Hier für die Auswertung als Absolutwert dargestellt - entspricht faktisch einer Senkung der Rücklauftemperatur.
Gewichteter Mehrverbrauch: Ist das Verhältnis von Mehrverbrauch und mittlerer Temperaturspreizung. Dadurch werden Wärmeabnehmer mit sehr schlechten Temperaturspreizungen höher gewichtet.

## Tool
[5 empty] | Analyse Wärmeabnehmer |  |  | Sprache/Langue/Language/Lingua
| Copyright: | Verenum, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich |  |  |  |  | Eingabewert oder Formeleingabe
| Version: | 3.3 (Mai 2020) |  |  |  |  | Berechnungswert
| Disclaimer: | Für die Anwendung und Richtigkeit wird jegliche Haftung ausgeschlossen. |  |  |  |  | * DIe Vollbetriebsstundenzahl wird auf ein Jahr (8760h) hoch- bzw. runtergerechnet. Je kürzer die Beurteilungsperiode ist, umso grösser ist der Berechnugsfehler.
| Annahmen und Ausgangslage | [5 empty] | ** t bezieht sich auf die definierte Betrachtungsperiode.
| Referenz-Temperaturspreizung | K | 30
| spez. Wärmekapazität | kJ/(kg K) | 4.185
| Dichte Wasser | kg/m3 | 980
Beurteilungsperiode
| Start | Datum | 2016-01-31
| Ende | Datum | 2016-05-30
| Anzahl Tage | d | 120
| Anzahl Stunden | h | 2880
| Gesamte Wärmemenge | kWh/t** | 1848043 | Hier die Gesamte Wärmemenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich
| Gesamte Wassermenge | m3/t** | 63852.6 | Hier die Gesamte Wassermenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich
| mittlere Temperaturspreizung | K | 25.4047
Kunden Nummer | Kunde Beschreibung | abonnierte Leistung (Anschlussleistung) | Wärmemenge | Wassermenge | Volllbetriebsstundenzahl* | Mehrverbrauch | Mittlere Temperaturspreizung | Klassierung | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur | Klassierung | gewichteter Mehrverbrauch
– | – | kW | kWh/t** | m3/t** | h/a | m3/t** | K | – | °C | – | m3/(t** K)
20 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 20 | 375 | 299890 | 12563 | 2432.4411 | 3788.5139 | 20.9532 | 1 | 1.6024 | 3 | 180.8087
19 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 19 | 275 | 157535 | 7863 | 1742.4326 | 3253.681 | 17.5861 | 2 | 1.364 | 2 | 185.0143
30 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 30 | 18 | 15412 | 2547 | 2604.3426 | 2096.0601 | 5.3114 | 3 | 0.86225 | 1 | 394.6324
43 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 43 | 65 | 60787 | 2397.5 | 2844.5199 | 618.9322 | 22.2553 | 4 | 0.24866 | 4 | 27.8106
29 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 29 | 75 | 81245 | 2774.3 | 3294.9361 | 397.1513 | 25.7054 | 5 | 0.159 | 5 | 15.4501
33 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 33 | 31 | 27976 | 1143.9 | 2744.957 | 325.3498 | 21.4674 | 6 | 0.13011 | 6 | 15.1556
38 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 38 | 141 | 127429 | 4015.3 | 2748.9116 | 286.8529 | 27.8568 | 7 | 0.11464 | 8 | 10.2974
27 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 27 | 30 | 33210 | 1256.1 | 3367.125 | 284.4081 | 23.2074 | 8 | 0.11366 | 7 | 12.2551
39 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 39 | 61 | 63688 | 2074 | 3175.6995 | 210.5518 | 26.9544 | 9 | 0.084048 | 10 | 7.8114
15 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 15 | 30 | 23597 | 892 | 2392.4736 | 201.575 | 23.2206 | 10 | 0.080454 | 9 | 8.6809
9 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 09 | 51 | 41122 | 1393.9 | 2452.5376 | 190.7108 | 25.8955 | 11 | 0.076104 | 11 | 7.3646
44 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 44 | 108 | 83441 | 2612 | 2349.9973 | 170.5985 | 28.0406 | 12 | 0.068057 | 13 | 6.084
24 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 24 | 28 | 23269 | 843.8 | 2527.7336 | 162.972 | 24.2058 | 13 | 0.065007 | 12 | 6.7328
46 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 46 | 37 | 22597 | 754.9 | 1857.6363 | 93.734 | 26.275 | 14 | 0.037348 | 14 | 3.5674
4 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 04 | 23 | 17955 | 605 | 2374.4837 | 79.6544 | 26.0502 | 15 | 0.031731 | 15 | 3.0577
10 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 10 | 35 | 31606 | 991.3 | 2746.7119 | 66.5396 | 27.9863 | 16 | 0.026501 | 17 | 2.3776
42 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 42 | 106 | 92863 | 2780.8 | 2664.7009 | 63.72 | 29.3126 | 17 | 0.025377 | 18 | 2.1738
22 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 22 | 5 | 12987 | 443.1 | 7900.425 | 63.1132 | 25.7269 | 18 | 0.025135 | 16 | 2.4532
31 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 31 | 20 | 15438 | 496.1 | 2347.8625 | 44.3993 | 27.3151 | 19 | 0.017677 | 19 | 1.6254
28 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 28 | 30 | 17898 | 554.4 | 1814.6583 | 30.7221 | 28.3375 | 20 | 0.012229 | 20 | 1.0841
18 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 18 | 26 | 18025 | 544.4 | 2108.6939 | 17.0062 | 29.0628 | 21 | 0.006768 | 21 | 0.58515
32 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 32 | 30 | 19776 | 591.6 | 2005.0667 | 12.9737 | 29.3421 | 22 | 0.0051628 | 22 | 0.44215
5 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 05 | 18 | 13398 | 397.5 | 2264.0139 | 5.4877 | 29.5858 | 23 | 0.0021836 | 24 | 0.18548
21 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 21 | 10 | 8156 | 244.1 | 2480.7833 | 5.4635 | 29.3285 | 24 | 0.0021739 | 23 | 0.18629
17 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 17 | 15 | 20386 | 601.3 | 4133.8278 | 4.8257 | 29.7592 | 25 | 0.0019201 | 25 | 0.16216
1 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 01 | 120 | 88122 | 2341.7 | 2233.6479 | -236.663
7 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 07 | 44 | 33863 | 937 | 2340.9081 | -53.798
23 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 23 | 50 | 37138 | 948.9 | 2259.2283 | -137.7213
16 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 16 | 22 | 18541 | 519.3 | 2563.4337 | -23.1914
41 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 41 | 30 | 25025 | 658.6 | 2537.2569 | -73.6069
35 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 35 | 31 | 23611 | 626.1 | 2316.6707 | -64.7346
14 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 14 | 33 | 16466 | 454.3 | 1517.6995 | -27.4789
40 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 40 | 21 | 18927 | 483.8 | 2741.4107 | -69.9854
8 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 08 | 24 | 11786 | 298.2 | 1493.7118 | -46.6468
45 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 45 | 39 | 27607 | 644.5 | 2153.11 | -163.2536
6 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 06 | 47 | 24610 | 572.4 | 1592.6684 | -147.6644
25 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 25 | 25 | 6197 | 164.2 | 753.9683 | -17.1181
36 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 36 | 15 | 8310 | 210.4 | 1685.0833 | -32.7424
3 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 03 | 25 | 10576 | 251.5 | 1286.7467 | -57.9433
2 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 02 | 48 | 37344 | 830.5 | 2366.4167 | -262.1487
11 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 11 | 18 | 17994 | 404.5 | 3040.6528 | -121.9867
12 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 12 | 6 | 6111 | 126.7 | 3097.9375 | -52.1018
13 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 13 | 15 | 9623 | 207.1 | 1951.3306 | -74.4595
26 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 26 | 24 | 8958 | 177.6 | 1135.3021 | -84.5023
34 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 34 | 30 | 29225 | 559 | 2963.0903 | -296.0947
37 | Wärmeabnehmer/Consommateur/Heat customer 37 | 60 | 58323 | 1056 | 2956.6521 | -650.4736

## Text (hidden)
Blatt | D | Deutsch | English | Französisch | Italienisch | Neu3 | Neu4
Tool | Sprache: | Sprache: | Language: | Langue : | Lingua :
Tool | Analyse Wärmeabnehmer | Analyse Wärmeabnehmer | Heat Customer Analysis | Analyse des consommateurs de chaleur | Analisi dei clienti di calore
Tool | Copyright: | Copyright: | Copyright: | Droits d'auteur : | Copyright :
Tool | Version: | Version: | Version: | Version : | Versione :
Tool | Disclaimer: | Disclaimer: | Disclaimer: | Décharge de responsabilité : | Disclaimer:
Tool | Für die Anwendung und Richtigkeit wird jegliche Haftung ausgeschlossen. | Für die Anwendung und Richtigkeit wird jegliche Haftung ausgeschlossen. | Any liability for the application and correctness is excluded. | Toute responsabilité concernant l'application et l'exactitude est exclue. | Si esclude qualsiasi responsabilità per l'applicazione e la precisione.
Tool | Eingabewert oder Formeleingabe | Eingabewert oder Formeleingabe | Input cell for value or formula | Cellule d'entrée pour la valeur ou la formule | Cella di input per il valore o la formula
Tool | Berechnungswert | Berechnungswert | Calculation value | Valeur de calcul | Valore di calcolo
Tool | Annahmen und Ausgangslage | Annahmen und Ausgangslage | Assumptions and initial situation | Hypothèses et situation initiale | Presupposti e situazione iniziale
Tool | Referenz-Temperaturspreizung | Referenz-Temperaturspreizung | Reference temperature difference | Différence de température de référence | Differenza di temperatura di riferimento
Tool | spez. Wärmekapazität | spez. Wärmekapazität | Specific heat capacity | Capacité thermique spécifique | Capacità termica specifica
Tool | Dichte Wasser | Dichte Wasser | Water density | Densité de l'eau | Densità dell'acqua
Tool | Beurteilungsperiode | Beurteilungsperiode | Evaluation period | Période d'évaluation | Periodo di valutazione
Tool | Start | Start | Start | Début | Iniziare
Tool | Ende | Ende | End | Fin | Fine
Tool | Anzahl Tage | Anzahl Tage | Number of days | Nombre de jours | Numero di giorni
Tool | Anzahl Stunden | Anzahl Stunden | Number of hours | Nombre d'heures | Numero di ore
Tool | Gesamte Wärmemenge | Gesamte Wärmemenge | Total heat demand / sale | Demande totale de chaleur / Vente totale de chaleur | Domanda totale di calore / Vendita totale di calore
Tool | Gesamte Wassermenge | Gesamte Wassermenge | Total water volume | Volume total d'eau | Volume totale di acqua
Tool | mittlere Temperaturspreizung | mittlere Temperaturspreizung | Average temperature difference | Différence de température moyenne | Differenza di temperatura media
Tool | Datum | Datum | Date | Date | Data
Tool | * DIe Vollbetriebsstundenzahl wird auf ein Jahr (8760h) hoch- bzw. runtergerechnet. Je kürzer die Beurteilungsperiode ist, umso grösser ist der Berechnugsfehler. | * DIe Vollbetriebsstundenzahl wird auf ein Jahr (8760h) hoch- bzw. runtergerechnet. Je kürzer die Beurteilungsperiode ist, umso grösser ist der Berechnugsfehler. | * The number of full operating hours is extrapolated up or down to one year (8760h). The shorter the evaluation period, the greater the calculation error. | * Le nombre d'heures de fonctionnement à pleine charge est extrapolé vers le haut ou vers le bas sur une année (8760h). Plus la période d'évaluation est courte, plus l'erreur de calcul est importante. | * Il numero di ore di funzionamento a pieno carico è estrapolato verso l'alto o verso il basso su un anno (8760h). Più breve è il periodo di valutazione, maggiore è l'errore di calcolo.
Tool | ** t bezieht sich auf die definierte Betrachtungsperiode. | ** t bezieht sich auf die definierte Betrachtungsperiode. | ** t refers to the defined evaluation period. | ** t se réfère à la période d'observation définie. | ** t si riferisce al periodo di osservazione definito.
Tool | Kunden Nummer | Kunden Nummer | Customer number | Numéro de client | Numero cliente
Tool | Kunde Beschreibung | Kunde Beschreibung | Customer Description | Description du client | Descrizione del cliente
Tool | abonnierte Leistung (Anschlussleistung) | abonnierte Leistung (Anschlussleistung) | Contracted heat capacity (connected heat capacity) | Capacité thermique contractuelle (puissance connectée) | Capacità termica contrattuale (potenza collegata)
Tool | Wärmemenge | Wärmemenge | Heat quantity | Quantité de chaleur | Quantità di calore
Tool | Wassermenge | Wassermenge | Water volume | Volume d'eau | Volume di acqua
Tool | Volllbetriebsstundenzahl* | Volllbetriebsstundenzahl* | Full load operating hours* | Heures de fonctionnement à pleine charge*. | Ore di funzionamento a pieno carico*.
Tool | Mehrverbrauch | Mehrverbrauch | Excess volume flow | Consommation d'eau supplémentaire | Consumo aggiuntivo di acqua
Tool | Mittlere Temperaturspreizung | Mittlere Temperaturspreizung | Average temperature difference | Différence de température moyenne | Differenza di temperatura media
Tool | Klassierung | Klassierung | Ranking | Classement | Classificazione
Tool | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur | Influence on primary return temperature | Influence sur la température de retour primaire | Influenza sulla temperatura primaria di ritorno
Tool | gewichteter Mehrverbrauch | gewichteter Mehrverbrauch | Weighted excess volume flow | Consommation d'eau supplémentaire pondéré | Consumo d'acqua supplementare ponderato
Tool | Hier die Gesamte Wärmemenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich | Hier die Gesamte Wärmemenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich | Total heat demand / Total heat sale of all heat customers. Input of furmula is possible. | Demande totale de chaleur / Vente totale de chaleur de tous les clients. L'entrée de furmula est possible. | Domanda totale di calore / Vendita totale di calore di tutti i clienti. L'ingresso della furmula è possibile.
Tool | Hier die Gesamte Wassermenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich | Hier die Gesamte Wassermenge aller Wärmeabnehmer; Formeleingabe möglich | Total water volume of all heat customers. Input of furmula is possible. | Volume d'eau total de tous les clients de chaleur. Possibilité d'introduire des furmula. | Volume d'acqua totale di tutti i clienti di calore. L'ingresso della furmula è possibile.
Tool | Ablauf | Ablauf | Procedure | Procédure | Procedura
Tool | 1. Annahmen und Ausgangslage definieren | 1. Annahmen und Ausgangslage definieren | 1. Define assumptions and initial situation | 1. Définir les hypothèses et la situation initiale | 1. Definire i presupposti e la situazione iniziale
Tool | 2. Kundendaten aufbereiten und einfügen (ab Zeile 19; Spalte A bis E) | 2. Kundendaten aufbereiten und einfügen (ab Zeile 19; Spalte A bis E) | 2. Prepare and insert customer data (from line 20; column A to E) | 2. Préparer et insérer les données relatives au client (de la ligne 20 ; colonne A à E) | 2. Preparare e inserire i dati del cliente (dalla riga 20; colonna A a E)
Tool | 3. Die Spalten "Klassierung" aufsteigend sortieren. Klassierung nach Einfluss auf Rücklauftemperatur oder gewichtetem Mehrverbrauch. | 3. Die Spalten "Klassierung" aufsteigend sortieren. Klassierung nach Einfluss auf Rücklauftemperatur oder gewichtetem Mehrverbrauch. | 3. Order the whole table using column "Ranking" (ascending). This leads to a ranking list of customers influence on return temperature or weighted excess volume flow. | 3. Classez l'ensemble du tableau à l'aide de la colonne "Classement" (en ordre ascendant). Cela permet d'obtenir une liste de classement des clients qui influencent la température de retour ou la consommation d'eau supplémentaire pondéré. | 3. Classifica l'intera tabella usando la colonna "Classifica" (in ordine crescente). Questo fornisce una classifica dei clienti che influenzano la temperatura di ritorno o il consumo aggiuntivo ponderato di acqua.
Tool | Hinweise: | Hinweise: | Notes: | Notes : | Note:
Tool | Sollten in den Spalten Rang keine Werte erscheinen, liegt ein Fehler in den Kundendaten vor. | Sollten in den Spalten Rang keine Werte erscheinen, liegt ein Fehler in den Kundendaten vor. | If no values appear in the ranking columns, there is an error in the customer data. | Si aucune valeur n'apparaît dans les colonnes de classement, il y a une erreur dans les données des clients. | Se non appaiono valori nelle colonne della classifica, c'è un errore nei dati del cliente.
Tool | Es können maximal 600 Wärmeabnehmer analysiert werden. | Es können maximal 600 Wärmeabnehmer analysiert werden. | A maximum of 600 heat customers can be analysed. | Un maximum de 600 consommateurs de chaleur peut être analysé. | Si può analizzare un massimo di 600 utenze di calore.
Tool | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur: Optimierung der jeweiligen Übergabestation auf die Referenz-Temperaturspreizung und der daraus entstehende Einfluss auf die Temperatur des gesamten Rücklaufes. Hier für die Auswertung als Absolutwert dargestellt - entspricht faktisch einer Senkung der Rücklauftemperatur. | Einfluss auf primäre Rücklauftemperatur: Optimierung der jeweiligen Übergabestation auf die Referenz-Temperaturspreizung und der daraus entstehende Einfluss auf die Temperatur des gesamten Rücklaufes. Hier für die Auswertung als Absolutwert dargestellt - entspricht faktisch einer Senkung der Rücklauftemperatur. | Influence on primary return temperature: Optimization of the respective transfer station to the reference temperature difference and the resulting influence on the temperature of the entire return flow. Shown here as an absolute value for evaluation - corresponds in fact to a reduction of the return flow temperature. | Influence sur la température de retour primaire : Optimisation de la station de transfert respective par rapport à la différence de température de référence et l'influence qui en résulte sur la température de l'ensemble du retour. Représentée ici comme une valeur absolue pour l'évaluation - correspond en fait à une réduction de la température de retour. | Influenza sulla temperatura primaria di ritorno: ottimizzazione della rispettiva stazione di trasferimento rispetto alla differenza di temperatura di riferimento e la conseguente influenza sulla temperatura complessiva di ritorno. Mostrato qui come un valore assoluto per la valutazione - in realtà corrisponde a una riduzione della temperatura di ritorno.
Tool | Gewichteter Mehrverbrauch: Ist das Verhältnis von Mehrverbrauch und mittlerer Temperaturspreizung. Dadurch werden Wärmeabnehmer mit sehr schlechten Temperaturspreizungen höher gewichtet. | Gewichteter Mehrverbrauch: Ist das Verhältnis von Mehrverbrauch und mittlerer Temperaturspreizung. Dadurch werden Wärmeabnehmer mit sehr schlechten Temperaturspreizungen höher gewichtet. | Weighted excess volume flow: Is the ratio of excess volume flow and average temperature difference. This means that heat consumers with very poor temperature differences are weighted higher. | Consommation d'eau supplémentaire pondéré : C'est le rapport entre la consommation d'eau supplémentaire et la différence de température moyenne. Cela signifie que les consommateurs de chaleur présentant de très faibles différences de température sont pondérés plus fortement. | Consumo d'acqua supplementare ponderato: è il rapporto tra il consumo d'acqua supplementare e la differenza di temperatura media. Questo significa che le utenze di calore con differenze di temperatura molto piccole hanno un peso maggiore.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Dropdown (hidden)
D
1
Deutsch
Français
English
Italiano
Neu2
Neu3
Neu4