## Formular
C.A.R.M.E.N. e.V. nutzt die zur Verfügung gestellten Daten Ihrer Produkte zu Informationszwecken sowie zu wissenschaftlichen Analysen und behält sich vor, diese auch an Dritte weiter zu geben. Mit der Zurverfügungstellung der Daten im Datenformular stimmen Sie dieser Nutzung zu. Wir behalten uns vor, die eingetragenen Daten z. B. bei offensichtlichen Fehlern abzuändern. Um Ihre Produkte ansprechend präsentieren zu können, bitten wir Sie um Zusendung Ihres Logos, beigefügt im Antwort-E-Mail. Mit der Einsendung stimmen Sie der Verwendung des Logos im Rahmen der jährlich veröffentlichten Marktübersicht Batteriespeicher als Print- und digitale Publikation zu. Bitte setzen Sie uns in Kenntnis, sofern an Ihrem Logo Änderungen vorgenommen wurden, damit wir dies in unserer jährlichen Überarbeitung berücksichtigen können.
Unternehmen | Publikationsform | Produkt- bezeichnung | Zelltypus | System-konfiguration | Nenn-kapazität [kWh] | Nutz-kapazität [kWh] | Alterungs-reserve | Angenommene restliche Nutzkapazität nach 15 Jahren [restliche %] | Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) |  | Anzahl der Zyklen | Anzahl der Phasen | Maximale Ladeleistung [kW] | Maximale Entladeleistung [kW] | Maximale Entladerate [C] | Notstromversorgungsart |  |  | Offgrid-fähigkeit | Regelungs-geschwindigkeit [ms] | Balancing | Software |  | Garantie |  |  | Internetverbindung | Batteriesystemwirkungsgrad |  | Energiedichte |  | Modular erweiterbares System |  |  | Regelleistungsmarkt |  | Maße BxHxT |  |  | Gewicht [kg] | Zulässige Umgebungstemperatur |  | Hersteller der Zellen | Herstellungsland |  | Montagebedingungen |  |  |  |  | Lebenszyklus- analyse | Cradle to Cradle®- Zertifizierung | Besonderheit / Bemerkung
[9 empty] | [€] netto | PV-Wechselrichter in UVP enthalten | [11 empty] | Energie-management-system | Netzdienlichkeit | Zeitwertersatz-garantie Komplettsystem [Jahre] | Produktgarantie Komplettsystem [Jahre] | Kommentar zur Garantie |  | Zell-wirkungsgrad | Gesamtwirkungsgrad | [Wh/l] | [Wh/kg] | Erweiterbarkeit | Schritte bei Erweiterung [kWh] | Möglicher Zeitraum [Jahre] | Primär-regelleistungs-fähig | Sekundär-regelleistungs-fähig | Breite [m] | Höhe [m] | Tiefe [m] |  | Min. [°C] | Max. [°C] |  | Batteriezellen | Batteriesystem | Montageart | Montageort | Schutzart IP
| Die Publikation erfolgt als Onlineversion mit Filterfunktion, sowie als pdf. Wählen Sie für die Übersichtlichkeit des pdf bitte nur die aussagekräftigsten Systeme Ihrer Modellreihen aus! |  | z. B. LiFePO4 AHI Pb-Gel … | z. B. AC-gekoppelt DC/AC-gekoppelt DC-gekoppelt | z. B. 10,2 | z. B. 9,5 | Ja Nein | Unter Beachtung der kalendarischen Lebensdauer! Im durchschnittlichen (Heim-)speicherbetrieb z. B. 70 | Preis für Serienausstattung ohne Installation z. B. 5.678 | Ja Nein Optional erhältlich | Bis 80 % restliche Nutzkapazität z. B. 2.700 | 1,2,3 | Bei 50 % State of Charge (SOC) z. B. 3,4 | Bei 50 % State of Charge (SOC) z. B. 3,6 | wird berechnet nach der Formel | Notstrom-steckdose | Ersatzstrom-fähigkeit | Unterbrechungs- freie Stromversorgung (USV) | Ja Nein Optional | Reaktions-geschwindigkeit bei Leistungssprung im Netzbetrieb (0 % ↔ 100 %) Beginn Leistungssprung bis zur Ausregelung! (Totzeit + Einschwingzeit) | Passives Balancing Aktives Balancing Nicht notwendig Nein | Ja Ja, openEMS Ja, openEMS Ready Optional Nein | Netzdienliche Betriebsweise (Mittagsspitze der PV-Anlage wird nicht ins Netz eingespeist) Ja Nein Optional | z. B. 15 | Inkl. Service, Leistungselektronik und Batterie-wechselrichter z. B. 10 | z. B. Einschränkungen oder Voraussetzungen | Nicht nötig Nur zur Installation Empfohlen Dauerhaft nötig | z. B. 0,95 | Verhältnis der ausgespeicherten Energie zur eingespeicherten Energie, vor und nach Ihrem Batteriespeichersystem z. B. 0,85 | Bezogen auf das Batterie-modul z. B. 260 | Bezogen auf das Batterie-modul z. B. 100 | Das System ist erweiterbar durch einzelne Batterie-module Ja Nein | Bei "Ja": Erweiterbar in folgenden Schritten / Modulgrößen [kWh] z.B. 2,6 | Falls nachträglich erweiterbar: Zeitraum, in welchem der Speicher erweiterbar ist z. B. 15 | Ja Nein | Ja Nein | z. B. 0,55 | z. B. 2,00 | z. B. 0,25 | z. B. 100 | z. B. -10 | z. B. 50 | Firmenname z. B. BYD LG Chem Pylontech … | z. B. China Deutschland … | z. B. China Deutschland … | Wand Boden Beides möglich | Innen Außen Beides möglich | Schutz gegen Fremd-körper und Berührung z. B. 5 | Schutz gegen Wasser z. B. 6 | wird automatisch ausgefüllt | Ja Nein In Umsetzung | Ja Nein In Umsetzung | Freie Eingabe z. B. 2nd-Life-Speicher, Teilnehmer "Stromspeicher-Inspektion 2022", …
Begriffsdefinition siehe jeweiligen Link |  |  | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition |  |  |  | Siehe Definition |  | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition |  |  | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition | Siehe Definition |  |  | Siehe Definition | Siehe Definition |  | Siehe Definition |  | Siehe Definition |  |  | Siehe Definition | [5 empty] | Siehe Definition | [5 empty] | Siehe Definition | Siehe Definition |  |  | Siehe Definition | Siehe Definition
𝐶=𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔/𝐾𝑎𝑝𝑎𝑧𝑖𝑡ä𝑡

## Begriffsdefinitionen
Begriffsdefinitionen - Marktübersicht Batteriespeicher
Anzahl der Phasen | Das Niederspannungsnetz basiert auf dem Dreiphasensystem und besteht aus drei spannungsführenden Leitern (Phasen). Die Anzahl der Phasen eines Stromspeichers bestimmt die Leistungsaufnahme und -abgabe des Speichers, v. a. bei Wechselstrom-gekoppelten Systemen. Bei einphasigen Systemen ist die Leistung für die Versorgung mehrerer großer Verbraucher i. d. R. nicht ausreichend.
Anzahl der Zyklen | Die Lebensdauer eines Batteriespeichers wird maßgeblich durch die mögliche Anzahl an Be- und Entladungen (Zyklen) bestimmt, die ein solches System durchlaufen kann. Von Herstellern wird häufig die Anzahl an Zyklen genannt, nach welcher der Speicher 20 Prozent seiner Nutzkapazität verloren hat. Je nach Einsatzart kann der Speicher danach noch weiter betrieben werden.
Balancing | Je nach Batterietechnologie kann ein Balancing, also das Angleichen von Ladungsständen der miteinander verschalteten Batteriezellen, notwendig sein:
· Passives Balancing: Dieses wird vor allem beim kompletten Beladen des Akkus verwendet. Zellen, die bereits vollgeladen sind, werden durch das Zuschalten eines Widerstands aus dem Ladevorgang genommen. So können alle Zellen in einen identischen Ladezustand gebracht werden. Durch die Widerstände entstehen jedoch relative hohe Energieverluste in Form von Wärme. Diese kann sich negativ auf die Lebensdauer der Zellen auswirken.
· Aktives Balancing: Hier wird ein Ladungsaustausch unter den verschiedenen Zellen gesteuert, sodass alle Zellen in einen identischen Ladezustand gebracht werden. Wird das Balancing auch beim Entladen angewendet, spricht man von bidirektionalem Balancing. Durch die geringeren Wärmeverluste sind aktive Balancingsysteme effizienter.
Cradle to Cradle® | Cradle to Cradle® ist ein Begriff der Kreislaufwirtschaft. Darunter wird verstanden Produkte so zu gestalten, dass sie einen positiven Einfluss auf die Umwelt und auf die Menschen haben. Für die Cradle to Cradle®-Zertifizierung müssen drei Grundprinzipien erfüllt werden (z. B. Recyclingfähigkeit). Zusätzlich wird die Zertifizierung auf einer bestimmten Stufe vergeben, je höher die Stufe, desto strenger sind die Kriterien. Quelle: DOI 10.1007/978-3-319-56475-3_25
Energiedichte | Die Energiedichte gibt das Verhältnis zwischen dem Energieinhalt des Speichers und dessen Volumen [Wh/l] oder dessen Gewicht [Wh/kg] wieder. Je höher die Werte, desto kleiner bzw. leichter sind Speicher bei gleicher Kapazität.
Energiemanagementsystem | Ein Energiemanagementsystem regelt die Aufnahme und Abgabe von elektrischer Energie durch den Speicher. Je nach Ausprägung können unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden z. B. eine netzdienliche Betriebsweise. Viele Hersteller nutzen eigene Systeme, es gibt aber auch herstellerübergreifende Software (openEMS).
Entladetiefe | Die Entladetiefe gibt das Verhältnis von Nenn- und Nutzkapazität in Prozent an.
Garantie | · Produktgarantie Komplettsystem: Eine solche Garantiezusage bezieht sich auf die Funktionsfähigkeit aller Teile des kompletten Speichersystems über den gesamten Garantiezeitraum. Auf die genauen Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers ist aufgrund großer Unterschiede zu achten, etwa ob eine dauerhafte Internetverbindung nötig ist oder auch die Arbeitszeit des Servicetechnikers enthalten ist.
· Zeitwertersatzgarantie: Hierbei wird bei Defekten lediglich der Zeitwert der Batterie ersetzt. Dieser errechnet sich über den um die Summe der bisherigen Abschreibung reduzierten Investitionswertes (Zeitwert = Anschaffungswert - bisherige Abschreibung).
Internetverbindung | Hier wird angegeben, ob für den Betrieb des Speichers eine Internetverbindung dauerhaft oder zeitweise erforderlich ist, einige Funktionalitäten vom Internetanschluss abhängig sind oder ob keine Verbindung notwendig ist.
Kapazität | · Nutzkapazität: Als Nutzkapazität wird ein Teil der Nennkapazität definiert, der tatsächlich für eine Anwendung im Betrieb zur Verfügung steht. Die Nennkapazität, welche den maximal möglichen Energieinhalt beschreibt, wird um die Entladetiefe reduziert, um die Nutzkapazität zu erhalten.
· Alterungsreserve: Der Anteil der Nennkapazität des Speichers, der von manchen Herstellern als Ausgleich für Kapazitätsverlust durch Alterungsprozesse vorgesehen ist und nach und nach freigeschaltet wird.
· Angenommene restliche Nutzkapazität: Grundsätzlich wird zwischen zwei Alterungseffekten bei Batteriespeichern unterschieden: der Alterung durch das Durchlaufen der Zyklen sowie der kalendarischen Alterung (Alterung über die Zeit hinweg). In beiden Fällen nimmt die nutzbare Kapazität des Batteriespeichers ab. Über die angenommene restliche Nutzkapazität werden die Einflüsse dieser Alterungseffekte nach 15 Jahren typischen Heimspeicherbetriebs dargestellt.
Lebenszyklusanalyse | Unter einer Lebenszyklusanalyse (auch LCA oder Ökobilanzierung genannt) wird die Bilanzierung aller Einflüsse auf die Umwelt von einem Produkt über dessen Lebensdauer verstanden, beginnend mit der Rohstoffproduktion bis zum Lebensende des Produkts. Das Hauptaugenmerk liegt auf den CO2-Emissionen, aber auch andere Umwelteinflüsse können bilanziert werden. Die Lebenszyklusanalyse sollte öffentlich oder auf Anfrage verfügbar sein.
Maximale Entladeleistung | Die maximale Entladeleistung in Kilowatt bezeichnet die maximal abrufbare Leistung des Batteriewechselrichters.
Maximale Entladerate | Die Maximale Entladerate C gibt an wie schnell ein Speicher entladen werden kann. Der Wert berechnet sich aus der dauerhaft maximalen Entladeleistung durch die Kapazität des Speichers. Ein Wert von 2 C bedeutet, dass der Speicher in einer halben Stunde entleert werden kann, ein Wert von 0,25 C bedeutet, dass für die Entladung 4 Stunden nötig sind.
Maximale Ladeleistung | Die maximale Ladeleistung in Kilowatt beschreibt die Geschwindigkeit, mit welcher der Batteriespeicher beladen werden kann.
Möglichkeit zur modularen Erweiterung | Bei einem modular erweiterbaren System ist das Batteriespeichersystem durch einzelne Batteriemodule in seiner Kapazität und teilweise auch in seiner Leistung skalierbar. Gegebenenfalls kann eine Erweiterung durch zusätzliche Module auch nachträglich bei einem bereits installierten System erfolgen. Falls nach wenigen Jahren Veränderungen im Betrieb der Anlage anstehen, z. B. durch weitere Verbraucher oder Erzeuger, können in diesem Fall zusätzliche Batteriemodule nachgerüstet werden. Der Zeitraum, in der ein System modular erweitert werden kann, kann begrenzt sein.
Montageort | · Innen: Der Speicher kann nur in Innenräumen installiert werden, zum Beispiel Keller, Technikraum oder Garage. · Außen: Der Speicher kann nur im Außenbereich installiert und der Witterung dauerhaft ausgesetzt werden.
Netzdienlichkeit | Wenn ein Batteriespeicher netzdienlich betrieben werden kann, verfügt dieser meist über einen Zugang über das Internet zu einer Wetterprognose. Mit dieser kann vermieden werden, dass die Ertragsspitze der PV-Anlage zur Mittagszeit komplett in das Stromnetz eingespeist wird, sondern den Speicher zu dieser Zeit belädt.
Notstromversorgung | Mit Hilfe eines Speichers können Verbraucher weiterhin mit Strom versorgt werden, sollten Ausfälle im Netz auftreten, wenn sie eines der folgenden Merkmale aufweisen:
· Notstromsteckdose: Es ist eine einzelne Steckdose am Gerät vorhanden, die bei einem Stromausfall genutzt werden kann. Die zur Verfügung stehende Leistung ist hierbei begrenzt und im Regelfall können nur einphasige Verbraucher versorgt werden. Im Notstrombetrieb kann der Speicher meist nicht nachgeladen werden.
· Ersatzstromfähigkeit: Der Speicher kann die Stromversorgung im Gebäude aufrechterhalten, jedoch nicht unterbrechungsfrei (ggf. nur durch Betätigung eines Schalters). Die zur Verfügung stehende Leistung ist häufig begrenzt. Typischerweise erfordert der Ersatzstrombetreib eine Trennvorrichtung am Netzanschlusspunkt.
· Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): Das Prinzip der USV ist, dass es zu keinem Spannungsabfall kommt und so die Sicherstellung der elektrischen Versorgung in vollem Leistungsumfang ohne merkbare Unterbrechung erfolgt.
Offgridfähigkeit | Derartig beschriebene Speicher sind geeignet, ein vom allgemeinen Stromnetz physikalisch unabhängiges eigenes Stromnetz aufzubauen und zu versorgen (z. B. auf einer Berghütte als sog. Inselanlagen).
Regelleistungsmarkt | Der Speicher ist dazu geeignet am Regelleistungsmarkt teilzunehmen:
· Primärregelleistungsfähig: Volle Leistungsabgabe oder -aufnahme innerhalb von 30 s für mindestens 5 Minuten
· Sekundärregelleistungsfähig: Volle Leistungsabgabe oder -aufnahme innerhalb von 5 Minuten für bis zu einer Stunde
Regelungsgeschwindigkeit | Eine elektronische Steuerung erfasst und regelt den Betriebszustand des Batteriespeichers. Dadurch wird sichergestellt, dass der Speicher z. B. nur von der PV-Anlage geladen wird. Die momentane Leistung einer PV-Anlage kann an einem wolkigen Tag sehr stark schwanken. Die Steuerung muss auf diese Änderung reagieren und einen geeigneten Betriebspunkt herstellen. Wie schnell diese Regelung oder Anpassung des Betriebspunktes erfolgt, wird anhand der Regelungsgeschwindigkeit beschrieben. Ein möglicher Test ist ein schlagartiger Anstieg der Ausgangsleistung bzw. Ladeleistung (Leistungssprung) von 0 auf 100 Prozent. Die Zeitangabe in Millisekunden gibt in diesem Fall an, wie lange es dauert bis ein optimaler Betriebspunkt erreicht wird.
Schutzart | Die Schutzart gibt Auskunft über den Schutzgrad der Hülle eines elektrischen Gerätes, beginnend ab "kein Schutz". Festgelegt ist die Schutzart nach DIN EN 60529 beziehungsweise ISO 20653 und wird im Kern angegeben als IP in Verbindung mit zwei Ziffern, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper (z. B. Staub) und Berührung und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt. Optional kann an dritter und vierter Stelle noch ein Buchstabe folgen. Die Buchstaben A-D an dritter Stelle zeigen den Zugang zu gefährlichen aktiven Teilen auf und die Buchstaben an vierter Stelle diverse Zusatzprüfungen. Diese Zusatzangaben werden in dieser Marktübersicht aber nicht betrachtet.
Systemkonfiguration | Stromspeichersysteme können entsprechend ihrer Anbindung in den End- bzw. Erzeugerstromkreis klassifiziert werden.
· AC-gekoppelt: Bei AC-gekoppelten Systemen erfolgt der Anschluss z. B. nach dem PV-Wechselrichter und damit auf Wechselstromseite. Hierzu ist ein separater Batteriewechselrichter notwendig, der die notwendige AC-DC-Wandlung bewerkstelligt. AC-Speicher eignen sich deshalb in der Regel besonders für ein Nachrüsten zu einer bestehenden PV-Anlage, ohne dass Änderungen an dieser vorgenommen werden müssen.
· DC-gekoppelt: Bei DC-gekoppelten Systemen fungiert ein gemeinsamer Hybridwechselrichter sowohl als Wandler für die Erzeugungsanlage als auch für den Stromspeicher. Dadurch kann der Speicher direkt mit Gleichstrom beladen werden, sodass im Vergleich zu AC-gekoppelten Systemen der dort zusätzlich nötige Wandlungsschritt beim Einspeichern entfällt.
· DC/AC-gekoppelt: Diese DC-gekoppelten Batteriesysteme ermöglichen zusätzlich die Beladung des Speichers durch Wechselstrom. So kann beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Photovoltaikanlage AC-seitig an den Speicher angebunden werden.
Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) | Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Anbieters gibt für das angegebene System, exklusive Mehrwertsteuer, ohne Installationskosten, den Verkaufspreis an. In der Spalte „PV-Wechselrichter in UVP enthalten“ wird ersichtlich, ob in der Preisangabe bereits ein Wechselrichter für Photovoltaikanlagen enthalten ist.
Wirkungsgrad | · Der Gesamtwirkungsgrad des Batteriespeichersystems sagt aus, wie viel Prozent der Energie, die dem Speicher zugeführt wurde, wieder entnommen werden kann. Er setzt sich aus den einzelnen Verlusten in der Elektronik, wie Umrichter und Wandler, der Batterie und den Leitungen zusammen. Der Systemwirkungsgrad ergibt sich aus der Multiplikation des Wirkungsgrades jeder einzelnen Komponente. Entscheidend ist somit der Verlust in jedem Teil der Anlage, welcher auch vom jeweiligen Betriebszustand (Laden, Entladen) abhängt.
· Der Zellwirkungsgrad gibt den Wirkungsgrad der verwendeten Batteriezellen wieder. Er stellt also nur einen Teil des Gesamtwirkungsgrades dar.
Zelltypus | Die Bezeichnung des Batterie- bzw. Zelltypus dient der genaueren Beschreibung der verwendeten Technologie. Die Unterscheidung erfolgt z. B. anhand der Materialien, die für Elektroden und Elektrolyt verwendet werden:
Lithium-Ionen-Batterien:
· LiFePO4: Lithium-Eisen-Phosphat
· Li-NCA: Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid
· Li-NMC: Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid
· Li-Ion: sonstige Lithium-Ionen-Akkumulatoren
Natrium-Ionen-Batterien:
· AHI: Aqueous Hybrid Ion Battery (auch: Salzwasser-Batterie)
· Na-Ion: sonstige Natrium-Ionen-Batterien mit nicht-wässrigem Elektrolyt
Hochtemperatur-Batterien:
· NaNiCl2: Natrium-Nickel-Chlorid (auch: Salzschmelze-Batterie)
Redox-Flow-Batterien:
· IRFB: Eisen-Redox-Flow-Batterie
· ORFB: Organische-Redox-Flow-Batterie
· VRFB: Vanadium-Redox-Flow-Batterie
Bleibatterien:
· Pb-Gel: Blei-Gel
· Pb-Säure: Blei-Säure
Zulässige Umgebungstemperatur | Die zulässige Umgebungstemperatur beschreibt den Bereich, in welchem ein sicherer Betrieb des Speichers möglich ist. Ein Betrieb außerhalb der angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen kann zu einer schnelleren Alterung der Batteriezellen führen.

## Tabelle1 (hidden)
Zelltechnologie | LiFePO4; Li-NCA; Li-NMC; Li-Ion; AHI; Na-Ion; NaNiCl2; IRFB; ORFB; VRFB; Pb-Gel; Pb-Säure; Sonstige
Hersteller der Zellen | lb;EVE Energy;FZSonick;GBS;GreenRhino;HiPower;JenaBatteries GmbH;LG Chem;Pylontech;Samsung SDI;SK Innovation;Sinopoly;Soltaro;VoltStorage;Weco;Anderer
(derzeit nicht verwendet)